**LPG OTOGAZ İSTASYONLARINDA TANK EMNİYET MESAFELERİ**

**- LPG TANKI EMNİYET MESAFELERİ**

*LPG ikmal istasyonunda bulunan bir LPG tankının, en yakınındaki diğer bir LPG tankına, bina veya bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına, karayollarına veya demiryollarına olan emniyet mesafeleri Çizelge 1'de verilmiştir. Bu mesafeler, söz konusu noktaların izdüşümü düzlemindeki mesafelerdir.*

***(TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.1)***

Çizelge-1: Asgari Tank Emniyet Mesafeleri

Tank anma su kapasitesi (m3))

Yeraltı tankları(1)(m)

Yerüstü tankları(2)(m)

Tanklararası mesafe (m)

0,5'den küçük

3

3

0

0,5 - 3,0

3

3

1

3,1 - 10,0

5

7,5

1

10,1 - 40,0

10

15

1,5

*(1) Yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.*

*(2) Yer üstü tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, tankın ilgili konuma en yakın uç yüzeyinden itibaren ölçülür.*

**- ASGARİ EMNİYET MESAFELERİ**

*LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet mesafeleri Çizelge 2'de verilmiştir.*

***(TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.2)***

Çizelge-2: LPG İkmal istasyonlarında uyulması gereken Asgari Emniyet Mesafeleri

Dispenser (m)

Akaryakıt tankı (m)

Bina, komşu arsa, karayolu (m)

Hastane, okul, cami, park (m)

LPG tankı (yeraltı)

5

5

Çizelge-1

40

LPG tankı (yeraltı)

5

5

Çizelge-1

40

LPG tankı (yerüstü)

7,5

7,5

Çizelge-1

50

LPG dispenseri

6 (akaryakıt dispenserine)

5

5

50